## Taul1
Puh. 010 3222930
info@mhs-asennus.fi
Tilaaja: |  |  |  |  | Projektin nimi:
Päivämäärä: |  |  |  |  | Viite:
Yhteyshenkilö |  |  |  |  | Merkki:
Puhelin:
Toimitusosoite: |  |  |  |  | Laskutus:
Postinumero:
| Toimitus / nouto: |  |  |  |  | Toimitusaika:
Tyyppi:
1. = | yksinkertainen |  | 4. = | LE100P |  |  | 8. = | ÄE30P
1,2. = | 1,2 mm |  | 5. = | EI30P |  |  | 9. = | ÄE50P
2. = | LE30P |  | 6. = | EI60P / EI90P |  |  | 10. = | ÄE100P
3. = | LE50P |  | 7. = | EI120 |  |  | 11. = | CE Savunhallintakanava
Ohjeita taulukon täyttämiseen.
Täytä kanavien ja osien kohdalla tyyppi sarakkeeseen yläpuolella esitetyn mukaan numero, joka kuvaa kanava tyyppiä.
Tavallisissa kanavissa ja osissa A / B sivujen ollessa < 800mm tai alle on materiaalin vahvuus 0,7 mm ja liitoslistat EL-20.
0,7 mm vahvuudella automaattilinjaston suoran kanavan pituus on 1360 mm ja molemmissa päissä on EL-20 liitoslista.
Kanavissa ja osissa joissa A / B sivun mitta on yli > 800 mm, sekä kaikissa CE merkityissä savunhallintakanavissa materiaali-
vahvuus 0,9 mm ja liitoslistat EL-30. Rasvakanavan materiaalinvahvuus 1,2 mm ja näissä automaattilinjaston suoran kana-
van pituus on 1310 mm ja molemmissa päissä on EL-30 liitoslista.
Mahdolliset PL tarpeet merkataan lisätietoihin esim. PL 500 x 400 L100P 1kpl. A sivulle keskeisesti.
Lämpö- ja paloeristeyissä kanavissa ja osissa liitoslista on vakiona sisäosassa.
Suora kanttikanava MHSK
CE, Savunhallintakanava MHS K-S
Esim. Täyttö yksinkertaiselle kanavalle
1 | 600 | 400 | 1360 | el20/el20 | 10 | PL-400x200, a sivulle keskeisesti 1kpl
Tyyppi | a | b | L=mm | Liitos | kpl. | Lisätiedot
Tyyppi | a | b | L=mm | Liitos | kpl. | Lisätiedot
Ky 90° kantikas, vakio l1 / l2 = 250/250 MHS KY
CE, Ky 90° kantikas, vakio l1 / l2 = 250/250 MHS KY-S
Mikäli a2 poikkeaa a1 mitasta, niin mitta lisätiedot sarakkeeseen.
Tyyppi | a1 | b | Kulma ̊ | Liitos | kpl. | Lisätiedot
Ky 51-90° pyöristetty, vakio l1 / l2 = 250/250 MHS KY
CE, Ky 51-90° pyöristetty, vakio l1 / l2 = 250/250 MHS KY-S
Mikäli a2 poikkeaa a1 mitasta, niin mitta lisätiedot sarakkeeseen.
Tyyppi | a1 | b | Kulma ̊ | Liitos | kpl. | Lisätiedot
Ky 2-50° kantikas, vakio l1 / l2 = 150/150 MHS KY
CE, Ky 2-50° kantikas, vakio l1 / l2 = 150/150 MHS KY-S
Mikäli a2 poikkeaa a1 mitasta, niin mitta lisätiedot sarakkeeseen.
Tyyppi | a1 | b | Kulma ̊ | Liitos | kpl. | Lisätiedot
Ky 2-50° pyöristetty, vakio l1 / l2 = 150/150 MHS KY
CE, Ky 2-50° pyöristetty, vakio l1 / l2 = 150/150 MHS KY-S
Mikäli a2 poikkeaa a1 mitasta, niin mitta lisätiedot sarakkeeseen.
Tyyppi | a1 | b | Kulma ̊ | Liitos | kpl. | Lisätiedot
T-Liitososa, vakio l1 / l2 / l3 = 250/250 /250 MHS TH
CE, T-Liitososa, vakio l1 / l2 / l3 = 250/250/250 MHS TH-S
Jos a2 tai a3 poikkeaa a1 mitasta, niin mitta lisätiedot sarakkeeseen.
Tyyppi | a1 | b | a2 | a3 | Liitos | kpl. | Lisätiedot
Muuntoyhde K / K, MHS MY
CE, Muuntoyhde K / K, MHS MY-S
A ja B sivut ovat kuvissa alaspäin ja
c ja d sivut ylöspäin.
Mitat e ja h tarvitaan kuvan 6 mukaisissa
tapauksissa. Esim. e:n mitan ollessa
negatiivinen on sivu c, sivun a, ulkopuolella
ainakin osittain.
Jos sijainti 6, lisää mitat e ja h lisätiedot sarakkeeseen
Tyyppi | a | b | c | d | L=mm | Liitos | Sijainti | kpl. | Lisätiedot e / h
Muuntoyhde K / P, MHS MY
Vakiona Ød1 osakoko
CE, Muuntoyhde K / P, MHS MY-S
Ød1 kanavakoko
A ja B sivut ovat kuvissa alaspäin ja
Ø pyöreäliitos ylöspäin.
Mitat e ja h tarvitaan kuvan 6 mukaisissa
tapauksissa. Esim. e:n mitan ollessa
negatiivinen on Ød1 liitos a:n, ulkopuolella
ainakin osittain.
Jos sijainti 6, lisää mitat e ja h lisätiedot sarakkeeseen
Tyyppi | a | b | Ø d1 | L=mm | Liitos | Sijainti | kpl. | Lisätiedot e / h
Lähtökaulus tasolta K / K, MHS LKT
CE, Lähtökaulus tasolta K / K, MHS LKT-S
ns. saapasmalli, vakio levitys A + 100 mm
Vakiopituus L= 250 mm
Tyyppi | a | b | L=mm | Liitos | kpl. | Lisätiedot
Lähtökaulus pyöreästä K / P, MHS LKD
CE, Lähtökaulus pyöreästä K / P, MHS LKD-S
Vakiopituus L= 150 mm
Tyyppi | a | b | Ø d | L=mm | Liitos | kpl. | Lisätiedot
S- Heitto, MHS S- Heitto
CE, S- Heitto MHS-S S-Heitto
Vältettävä liian suurta siirtymää ( h ) suhteessa pituuteen
Tyyppi | a | b | h | L=mm | Liitos | kpl. | Lisätiedot
Yksinkertainen |  |  |  | Kanavatulppa EL-listalla
kanavatulppa,
MHSI |  |  |  | CE, Savukanavatulppa,
MHSI-S
Tyyppi | a | b | kpl. | Tyyppi | a | b | kpl. | Lisätiedot
|  |  |  | suora 1. | levitetty 2. |  |  | kartio 3.
Imukartioverkko mallit
1. Suora L=100-150 mm
2. Levitetty L=250 mm
3. Kartio L=300 mm
CE, Savuimukartioverkko, MHSK-IV
Tyyppi | a | b | malli/L=mm | Liitos | kpl. | Lisätiedot
CE, Savukompensaattori
MHSK/ kompensaattori
Kompensaattorin nimellispituus L=285 mm
a |  | b |  | kpl. |  | Savukompensaattori on savunhallinta-
kanavajärjestelmän osa, jota käytetään,
kun kanavaa on yli 5 m samassa linjassa.
Kuitenkaan kahden kompensaattorin
välinen etäisyys ei saa olla yli 10 metriä.
Kompensaattori on tehdasvalmis tuote,
joka on nopea ja helppo asentaa
osaksi järjestelmää. Voidaan käyttää
myös ns. joustavana liitoksena tavalli-
sissa kanava järjestelmissä.
Kanavat ja osat varustetaan vakiona ns. PDF- listalla joka on samaa peltilevyä , kun kanava tai osa, mutta
tilauksissa liitoslista merkinnän voi merkata el20 tai el30.
Voit syöttää kokonaismetrimäärän milleinä ja lisäkenttään ilmoitus, että jaetaan automaattilinjan mittoihin.
Esimerkkejä liitoksien/ päätyjen merkkaukseen.
pdf-20 = |  |  | lista molemmissa päissä |  |  | esim. | el20 / el20
pdf-30 = |  |  | lista molemmissa päissä |  |  | esim. | el30 / el30
pdf-20/30 = |  |  | lista molemmissa päissä |  |  | esim. | el20 / el30
EL-i = |  |  | irtolista toisessa päässä |  |  | esim. | el20 / el20 i
̶ = |  |  | toinen pää ilman listaa |  |  | esim. | el30 / -
NK = |  |  | niittikantti (~30 mm) |  |  | esim. | NK30 / el30
NKs = |  |  | niittikantti sisään päin (~30 mm) |  |  | esim. | NKs / el20
UP = |  |  | umpipäinen kanava |  |  | esim. | el30 / UP